## 21O62022_CV
Pole Lycées Direction du Patrimoine et de la Maintenance
FICHE CONTRÔLE PREPARATOIRE POUR LES COMMISSIONS DE SECURITE
*1 Impact sécuritaire menacé. Etablissement potentiellement dangereux. Sécurité du public remise en cause. Actions correctives prioritaires
*1 Impact sécuritaire aggravé. L'aggravation et/ou la conjonction avec d'autres éléments peut conduire à la dangerosité de l'établissement. Actions correctives urgentes
*1 Impact sécuritaire limité. Actions correctives à réaliser pour éviter l'aggravation
FICHE D'AUTOCONTROLE VISUEL ET DE SUIVI | ETAT DU CONTRÔLE |  | *1 IMPACT | CORRECTION
Eléments à contrôler | Correct | Non Correct |  | A faire | Fait
I. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA SECURITE/HYGIENE BATIMENTS
Général au bâtiment
Veiller à ne pas laisser du mobilier dans les dégagements et devant les issues de secours
Veiller à déverouiller toutes les issues de secours durant le fonctionnement de l'établissement (notamment les portes de commnication entre classes)
Veiller à ne laisser aucun dépôt, aucun stockage dans les locaux techniques notamment occupés par des armoires électriques divisionnaires et le tableau général d'électricité
Les armoires murales d'électricité positionnées dans les couloirs doivent être verrouillées et signalées par une étiquette réglementaire
A la loge (PC de sécurité)
Il est exigé par la réglementation, le plan global d'intervention (tous les niveaux de l'établissement avec repérage de tous les organes de coupure, armoires électriques, locaux techniques, extincteurs, baies d'accès pompiers etc.)
Pour chaque niveau, au droit de chaque accès dans l'établissement (à l'intérieur) et au niveau des paliers
Il est exigé par la réglementation, le plan d'évacuation du niveau avec repérage des organes de secours, armoires électriques, locaux techniques, extincteurs, baies d'accès pompiers etc.
Dans les salles de classe au droit de l'accès principal
Sont affichées sous pochette transparente, les consignes de sécurité
Dans les salles équipées de gaz
Sont affichées sous pochette transparente, les consignes écrites concises de mise en route et de coupure du gaz
En cuisine
Identifier clairement la commande de mise en grande vitesse de la hotte d'extraction
A proximité, afficher les consignes de mise en service. En outre, veiller à étiqueter clairement tous les organes de coupure (Gaz et électricité)
Les portes coupe feu
Pour les portes asservies et en position ouverte en service normal
Elles doivent être équipées sur chaque vantail et aux deux faces en fonction de leur usage des mentions suivantes : "Porte(s) coupe-feu ne pas faire obstacle à la fermeture"
Pour les portes non asservies et en position fermées
"Porte(s) coupe feu à maintenair fermées"
Les étiquetages de signalétique sécurité
Les étiquetages de signalétique sécurité sont normalisés :
* Balisage et identification des issues de secours : pictogrammes blancs sur fond vert
* Repérage des coupures et étiquetage des portes : Lettres blanches et/ou pictogrammes blanc sur fond rouge
II. PREPARATION D'UNE COMMISSION DE SECURITE EN ERP
Locaux à risques particuliers (dépôts, réserves, chaufferies…)
Les portes sont en état (intégrité physique conservée - pas de détérioration visible)
Les portes sont équipées d'un ferme porte (groom) en état
Les portes ne sont pas calées en position ouverte
Les ferme portes assurent la fermeture complète des portes relâchées en position ouverte
Il n'y a pas de trous qui traversent les murs
Dégagement (couloirs, issues de secours)
Les portes utilisées pour l'évacuation (issue de secours) sont déverouillées en présence du public (portes de communication entre classes)
Les portes donnant sur l'extérieur sont balisées au moyen d'un bloc d'éclairage de sécurité
Les portes ne sont pas calées en position ouverte
Les dégagements et les issues de secours ne sont pas encombrés
Les portes empruntées pour l'évacuation du public disposent d'un seul dispositif d'ouverture simple, sans clef
Les portes automatiques sont équipées d'un système d'ouverture de secours (boîtier vert)
Les portes maintenues fermées en présence du public équipées d'un dispositif de déverouillage (boîtier vert)
L'ouverture des portes des locaux qui reçoivent plus de 50 personnes se fait dans le sens de la sortie
Les locaux qui ne disposent que d'une issue accueillent 19 personnes au plus
Les escaliers de plus d'1,40m de largeur disposent de 2 mains courantes de part et d''autre
Des extincteurs sont présents et suffisants (15m au plus à parcourir pour atteindre un appareil)
Aménagements - Décoration - Mobilier
Il n'y a pas de tentures, rideaux, voilages en travers des dégagements
Les chemins d'évacuation ne sont pas rétrécis par du mobilier - Absence de gêne à la circulation
Désenfumage
Les ouvrants naturels des locaux sont fonctionnels
Le désenfumage (mécanique-naturel) des circulations est fonctionnel
Le désenfumage des cages d'escaliers est fonctionnel (ouvrant en partie haute)
Les installations sont contrôlées tous les ans (TC ou OA)
Le rapport présentant les conclusions du dernier contrôle est disponible
Les observations formulées lors des derniers contrôles sont levées
Chauffage - Ventilation
Aucun dépôt, stockage dans les locaux techniques
Les organes de coupure gaz sont identifiés
Les organes de coupure fioul sont identifiés
Les organes de coupure électrique sont identifiés
Les ventilations hautes et basses en chaufferie ne sont pas obstruées
Il n'y a pas de stockages inflammables en chaufferie
La chaufferie est équipée d'extincteur(s)
Les consignes d'utilisation des extincteurs sur flamme gaz sont présentes
Les installations sont contrôlées tous les ans (TC ou OA)
Le rapport présentant les conclusions du dernier contrôle est disponible
Les observations formulées lors des derniers contrôles sont levées
Installations fonctionnant au gaz
Aucun dépôt, stockage dans les locaux techniques
Les canalisations de gaz sont peintes en jaune
La date de péremption des tuyaux souples de raccordement gaz n'est pas dépassée
Les bouteilles de butane commercia sont placées hors zones et locaux accessibles au public
Les organes de coupure gaz intérieurs et extérieurs sont identifiés
Les installations sont contrôlées tous les ans (TC ou OA)
Le rapport présentant les conclusions du dernier contrôle existe
Les rapports de contrôles ne signalent pas de fuite de gaz
Les obervations formulées lors des derniers contrôles sont levées
Installations électriques
Aucun dépôt, stockage dans les locaux techniques
Les armoires murales d'électricité positionnées dans les couloirs doivent être vérouillées et signalées par une étiquette réglementaire
Il n'existe pas de fiches électriques multiples
Il n'existe pas de fils électriques volants
Il existe un dispositif de coupure d'urgence de l'installation électrique
Les dispositifs de coupure sont identifiés
Les installations ne présentent pas de traces d'échauffement
Les installations sont contrôlées tous les ans (TC ou OA)
Le rapport présentant les conclusions du dernier contrôle est disponible
Le contrôle des installations ne fait pas état de traces d'échauffement
Le contrôle des installations ne fait pas état d'une mauvaise protection contre les sur intensités
Les obervations formulées lors des derniers contrôles sont levées
Eclairage de sécurité
Tous les blocs d'éclairage de sécurité sont fonctionnels
Les installations sont contrôlées tous les ans (TC ou OA)
Le rapport présentant les conclusions du dernier contrôle est disponible
Les observations formulées lors des derniers contrôles sont levées
Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration : cuisine
Il existe un arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie des appareils de cuisson et réchauffage
L'arrêt d'urgence mentionné ci-dessus n'arrête pas les hottes d'évacuation des buées et graisses
La cuisine est équipée d'extincteurs
Les installations sont contrôlées tous les ans (TC ou OA)
Le rapport présentant les conclusions du dernier contrôle est disponible
Les hottes et conduits sont vérifiés et ramonés tous les ans
Les obervations formulées lors des derniers contrôles sont levées
Ascenseurs
Il existe un contrat de maintenance des appareils
Le rapport présentant les conclusions du dernier contrôle est disponible
Les installations sont contrôlées tous les 5 ans (OA)
Les observations formulées lors des derniers contrôles sont levées
Portes automatiques
Il existe un contrat de maintenance
Le rapport présentant les conclusions du dernier contrôle existe
Les installations sont contrôlées tous les ans (TC ou 0A)
Les observations formulées lors des derniers contrôles sont levées
Moyens de secours contre l'incendie
L'équipement d'alarme fonctionne même en cas de coupure générale électrique
Les voyants de défaut/dérangement sur centrale d'alarme ou système de sécurité incendie sont éteints
Le voyant de mise sous tension sur centrale d'alarme ou système de sécurité incendie est allumé
Il existe un déclencheur manuel d'alarme (boîtier rouge) à proximité de chaque sortie
Le plan de l'établissement à jour est affiché (entrée)
Les consignes de sécurité sont affichées (entrées…)
Les extincteurs (et robinets d'incendie armés le cas échéant) sont facilement accessibles
La pression au robinet d'incendie armé le plus défavorisé est de 2,5 bars au moins (indication manomètre)
Moyens d'extinction
Les extincteurs sont vérifiés tous les ans (TC)
Les robinets d'incendie armés sont vérifiés tous les ans (TC)
Les observations formlées lors des derniers contrôles sont levées
Le système d'extinction automatique à eau est vérifié tous les 3 ans (OA)
Les rapports présentant les conclusions des derniers contrôles existent
Les observations formulées lors des derniers contrôles sont levées
Equipements d'alarme - Système de sécurité incendie
L'alarme incendie est vérifiée tous les ans (TC ou 0A)
Le système de sécurité incendie catégorie A ou B est vérifié tous les ans (TC ou OA)
Le système de sécurité incendie catégorie A ou B est vérifié tous les 3 ans (OA)
Les rapports présentant les conclusions des derniers contrôles existent
Les observations formulées lors des derniers contrôles sont levées
Divers
Si des travaux ont été réalisés depuis le dernier contrôle, l'avis de la commission a-t-il été sollicité ?
III. REGISTRE DE SECURITE DE BASE
Registre de sécurité
Il existe un registre de sécurité
La liste des numéros de téléphone de secours (Pompiers, Police, Samu, Services Gaz et électricité, etc…)
La liste des personnes désignées par le lycée habilitées à encadrer l'évacuation (Equipiers sécurité) - Attestation des formations des agents
Copie du Procès Verbal de la dernière commission de sécurité (avec derrière les courriers de levée des réserves)
Courrier établi par le lycée des levées des réserves levées par lui-même (copie DPM)
La consignation systématique des visites d'entretien des entreprises
Une fiche par installation liée à la sécurité de l'lhygiène (il doit être précisé, la nature des vérifications effectuées, la date et la signature du vérificateur). Ne pas payer les factures si les entreprises ne respectent pas ces obligations légales. Le lycée doit également effectuer la consignation par écrit de l'entretien réalisé directement par lui-même de l'équipement (ex. : Les blocs de secours par (sécurité/hygiène))
Les rapports des exercices d'évacuation trimestrielles obligatoires (Ne pas oublier de mentionner les temps d'évacuation)
Un exercice d'évacuation doit être effectué dans le mois d'ouverture de l'établissement
Une page récapitulative avec la liste des contrats et les coordonnées des interlocuteurs pour chacun de ces contrats
Les contrats d'entretiens liés à la sécurité et l'hygiène. Un intercalaire par contrat avec les fiches d'intervention classées derrière
Annexer les fiches d'interventions que doivent remplir les OP. Nota : ne pas oublier une rubrique pour les blocs de secours même si l'entretien est effectué par le lycée.
Les rapports des visites périodiques annuelles obligatoires (Gaz/Electricité) - Visites réalisées par un Bureau de contrôle agréé.
Le rapport annuel de vérification des installations sportives établi par un Bureau de Contrôle agréé (si le lycée est équipé de buts, de panneaux de basket, d'espaliers, de supports de cordage par ex.)
Le rapport annuel de vérification par un Bureau de Contrôle agréé pour les ascenseurs et monte charge (si le lycée est équipé de ce type d'installation)
Le rapport annuel de vérification par un Bureau de contrôle agréé pour les portails motorisés (Si le lycée est équipé de ce type d'installation)
Le rapport le plus récent des services vétérinaires
Les courriers et rapports des installations classées (NB : si le lycée en possède)
Les attestations et courriers de levée des réserves liées aux rapports périodiques, vétérinaires etc… (Les classer dans les rubriques correspondantes du classseur) Les réserves levées directement par le lycée doivent également faire l'objet d'un courrier de levée des réserves.
Les rapports de fin de travaux
Les procès verbaux de classement au feu et/ou les certifications suite aux travaux effectués.
Registre(s) tenu(s) à jour (renseigné, rempli et signé par les contrôleurs.