## CEO_CTO
Installation | Type de contrôle | Type d'intervention | Périodicité | Installation présente dans le lycée : indiquer par oui ou non si cette installation est bien présente dans l'établissement | Date dernier contrôle / visite : indiquer la date à laquelle la dernière opération à été réalisée - format requis 01/01/2021 | Nom prestataire : indiquer le nom de la société ou l'entité ayant réalisé l'action de contrôle ou maintenance | Accès au rapport : indiquer le lien URL vers le site WEB. Si pas de lien possible : ne pas compléter cette cellule | Etat transmission du rapport : indiquer si le rapport a été transmis au technicien référent de l'établissement | Problématiques importantes : indiquer les anomalies, actions importantes relatives à l'intervention
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE (dont équipements asservis : clapets, désenfumage, déverrouillage des issues...) | CEO | visite de maintenance préventive | annuelle
SYSTÈME SECURITE INCENDIE Cat. A avec plus de 2 zones de mise en sécurité | CEO | visite de maintenance préventive | semestrielle
SYSTÈME SECURITE INCENDIE Cat. A ou B | CTO | vérification réglementaire en exploitation | triennale
DESENFUMAGE | CEO | visite de maintenance préventive | annuelle
DESENFUMAGE MECANIQUE asservi à SSI Cat. A ou B | CTO | vérification réglementaire en exploitation | triennale
EXTINCTEURS - RIA - COLONNES SECHES | CEO | visite de maintenance préventive | annuelle
POTEAUX INCENDIE (implantés dans enceinte des sites) | CEO | visite de maintenance préventive | annuelle
EXTINCTION AUTOMATIQUE SPRINKLEUR | CEO | visite de maintenance préventive | annuelle
EXTINCTION AUTOMATIQUE SPRINKLEUR | CTO | vérification réglementaire en exploitation | triennale
INSTALLATIONS ELECTRIQUES | CTO | vérification réglementaire en exploitation | annuelle
INSTALLATIONS ELECTRIQUES | CTO | vérification périodique | annuelle
TRANSFORMATEURS et TGBT | CEO | vérification périodique | annuelle
ECLAIRAGE DE SECURITE | CEO | vérification périodique | mensuelle - semestrielle
GROUPE ELECTROGENE DE SECURITE | CEO | visite de maintenance | tous les 15 jours et mensuelle
PROTECTION CONTRE LA FOUDRE | CEO | vérification périodique | annuelle
INSTALLATIONS GAZ | CTO | vérification périodique | annuelle
INSTALLATIONS THERMIQUES - CVC (en gestion par pôle lycées) | CEO | exploitant du marché P2P3 (réalise opérations d'entretien et CTO sur installations de gaz des chaufferies) | régulier
PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES | CEO | vérification périodique | semestrielle
ASCENSEURS | CEO | vérification générale périodique | Ttes les 6 semaines-semestrielle-annuelle
ASCENSEURS | CTO | vérification réglementaire en exploitation | quinquennale
ASCENSEURS | CTO | Contrôle technique | quinquennale
MONTE-CHARGES | CEO | vérification générale périodique | annuelle
ESCALIERS TROTTOIRS ROULANTS | CEO | visite de maintenance | annuelle
ESCALIERS TROTTOIRS ROULANTS | CTO | vérification réglementaire en exploitation | annuelle
APPAREILS DE CUISSON | CEO | visite de maintenance | annuelle
APPAREIL ET CIRCUITS D'EXTRACTION DES GRAISSES | CEO | visite de maintenance | annuelle
NETTOYAGE DES FILTRES | CEO | visite de maintenance | hebdomadaire
BAC A GRAISSE ET POMPE DE RELEVAGE | CEO | visite de maintenance | 5 fois par an
EXTRACTEURS (salles spécialisées équipées de gaz) | CEO | visite de maintenance | annuelle
MOTEUR ET MANCHETTE EXTRACTEUR ET VMC | CEO | visite de maintenance | annuelle
MOTEUR ET MANCHETTE EXTRACTEUR ET VMC | CEO | nettoyage des conduits | triennale
DISCONNECTEURS (hors équipements installés en chaufferie) | CEO | visite de maintenance | annuelle
LIGNES DE VIE ET POINTS D'ANCRAGE | CTO | vérification périodique | annuelle

## Feuil1 (hidden)
oui | Transmis
non | Non transmis